附  件1
电力线路通道清障治理标准

	架空线路电压等级
	架空线路保护区

（导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的区域）
	治理后边线距离

	农

村

及

城

乡

结

合

部
	10千伏
	5米内不准栽任何树种，不准施工建筑。
	5-10米内不准栽速生杨、桐树和超高树木，不准施工建筑。

	
	35—110千伏
	10米内不准栽任何树种，不准施工建筑。
	10-15米内不准栽速生杨、桐树和超高树木不准施工建筑。，

	
	220千伏
	15米内不准栽任何树种，不准施工建筑。
	15-20米内不准栽速生杨、桐树和超高树木，不准施工建筑。

	
	500千伏
	20米内不准栽任何树种，不准施工建筑。
	20-30米内不准栽速生杨、桐树和超高树木，不准施工建筑。

	城

区内
	10千伏
	5米内不准栽任何树木。（低杆观赏类树木除外）

不准施工建筑。

	
	35-110千伏
	10米内不准栽任何树木。（低杆观赏类树木除外）

不准施工建筑。

	
	220千伏
	15米内不准栽任何树木。（低杆观赏类树木除外）

不准施工建筑。

	
	500千伏

±800千伏
	20米内不准栽任何树木。（低杆观赏类树木除外）

不准施工建筑。

	
	备注:
	市区内提倡种低杆景观树种（最终自然生长高度符合架空电力线路安全距离要求）。对威胁电力线路安全的，由园林部门及时修剪。


